KCGDCS通讯20230928通讯说明：

目前，KCG机组的控制系统由SMART200为CPU的控制系统。

- 目前二个485通讯口已占用。

- 目前只能使用以太网口可做通讯口用。

- 以太网口未组态Modbus TCP Selver。

- 启动，停止，急停，复位目前只组态硬接线信号，如下表：

| 名称 | 急停 | 启动 | 停止 | 复位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | I3.0 | I3.1 | I3.2 | I3.3 |  |
| 属性 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 |  |

- 校验方式：可通过HMI的【PLC管理】进行校验。

- 启用方式：在HMI【用户设置】页面。

- 【用户设置】中，【远程DCS启停】暂时未开放。

- 目前PLC的以太网地址都为192.168.0.10